附件

市安应委2025年挂牌督办重大安全隐患一览表

| 序号 | 隐患单位名称 | 地址 | 隐患主要内容 | 违反判定依据 具体条款和内容 | 整改要求 | 责任单位 | 督办 属地 | 督办 部门 | 完成 时间 | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - 淮河镇 - 东小河桥 | - 随县淮河镇铁山社区三组 | - 该桥冲毁，影响行人车辆通行安全。 | - 违反《公路运营领域重大事故隐患判定标准》第五条：桥梁技术状况评定为5类，尚未实施危桥改造且未封闭交通的。 | - 拆除重建该桥梁 | - 淮河镇人民 - 政府 | - 随县 人民政府 | - 随州市交通运输局 | - 2025年10月30日 | - 已完成 |
| 2 | - 随县殷店镇农村福利院 | - 随县殷店镇塔儿山村四组 | - 湿式报警阀存在故障，室外楼梯未设置乙级防火门，无室外消火栓，消防水泵控制柜未设置消防用电设备末端自动切换装置。 | - 违反《重大火灾隐患判定方法》（GB35181-2017）第5.3.3条第C项：人员密集场所、易燃易爆危险品场所、重要场所存在第7章规定的任意综合判定要素4条及以上，判定为重大火灾隐患。 | - 湿式报警阀正常联动控制；室外楼梯按要求设置乙级防火门；按规定设置室外消火栓系统；消防水泵控制柜按要求设置消防用电设备末端自动切换装置。 | - 随县殷店镇农村福利院 | 随县 人民政府 | - 随州市 民政局 | - 2025年12月30日 | - 已完成 |
| 3 | - 黄杨线县道 | - 广水市易家湾至旱井冲村路段 | - 该线路目前为纯水泥路线，长达5km的路程及各平交路口无任何安防设施及道路标线，导致三年内发生一般事故13起，死亡6人，伤11人 | - 违反《公路交通事故多发点段及严重安全隐患排查工作规范》附录1《公路交通事故多发点段分类参考标准》第二类 交通事故多发点段分类第3项第（3）款：一定时间内，发生道路交通事故（含简易事故）情况突出的。 | - 为该线路完成全线所有通村路口清障，并安装减速板、提示牌、震荡带、爆闪灯等安防设施，完成线路全段标线施划。 | - 广水市交通运输局 | 广水市 人民政府 | - 随州市交通运输局 | - 2025年11月30日 | - 已完成 |
| 4 | 白云高中 | 曾都区交通大道1112号两水三路 | 白云高中教学楼、宿舍楼、食堂等建筑，未经消防验收。 | 违反《教育系统重大事故隐患判定指南》第三条第7款：校园内的教室、宿舍、图书馆、食堂等各类房屋建筑，在施工前未依法取得消防设计审查合格意见的，或在投入使用前未取得消防验收（备案）合格意见的。 | 开展消防设计审查，完善消防设施设备，消除消防安全隐患，按照相关规定，补办消防审验手续。 | 白云 高中 | 曾都区 人民政府 | 随州市 教育局 | 2025年9月30日 | 已完成 |
| 5 | 中科源湖北省物业发展有限公司 | 曾都区迎宾大道48号滨湖湾小区 | 小区4号楼二单元1台、5号楼一单元1台、5号楼二单元1台、8号楼一单元2台，合计5台电梯检验不合格。 | 违反《特种设备安全监督检查办法》第二十五条第（二）款：特种设备未经监督检验或者经检验、检测不合格，继续使用的。 | 立即停止使用检验不合格电梯，对电梯进行维修或更换。 | 中科源湖北省物业发展有限公司 | 曾都区 人民政府 | 随州市市场监督管理局 | 2025年9月30日 | 已完成 |
| 6 | 随州市曾都区布隆包装有限公司 | 随州市曾都区北郊烈山大道与清河路交汇处（汇鸿大厦）8楼837号 | 消防车道被占用堵塞，厂房内有火灾隐患的部分未采取防火分隔措施，未按国家技术标准设置疏散指示标志、应急照明，人员密集场所未设置卷帘门，丙类库房未按技术标准设置自动喷水灭火系统 | 违反《重大火灾隐患判定方法》（GB35181-2017）第5.3.3条第C项：人员密集场所、易燃易爆危险品场所、重要场所存在第7章规定的任意综合判定要素4条及以上，判定为重大火灾隐患。 | 厂房停止使用，按照消防技术规范落实整改要求，整体搬迁他处。 | 随州市曾都区布隆包装有限公司 | 随州高新区管委会 | 随州市消防救援支队 | 2025年12月30日 | 已完成 |